**1 Gessler GmbH**

**Herstellerinformation**

Gessler GmbH

Gutenbergring 14  
D-63110 Rodgau

Telefon (0)6106 8709-0  
Fax (0)6106 8709-50  
[info@gessler.de](mailto:info@gessler.de)  
<http://www.gessler.de/>

**1.1 Zentralversorgte Sicherheitsleuchte LED-Master PM4, Wandmontage (weiß)**



Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart für Wandmontage zum Anschluss an CPS/LPS- und NEA-Systeme. Hochwertiges Metallgehäuse (Kunststoffgehäuse nicht zugelassen) mit strukturierter Pulverbeschichtung. Die satinierte Glasscheibe und ein 30° Abstrahlwinkel wirken einer direkten Blendung entgegen. Lichttechnische Eigenschaften bei 2m Montagehöhe (bindend vorgeschrieben): Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: 7,75m (1lx). Ausleuchtung von Flächen mit nur einer Leuchte: Breite=6m + Tiefe=4m (1lx).

Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche BUS-Leitung.

Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 1838 und DIN EN 55015.

Gehäusematerial: Stahlblech

Gehäusefarbe: RAL 9016

Anschluss-Spg.: 230 Volt AC/DC

Leistung (AC/DC): 10,1VA/4,5W

Leuchtmittel: LED-Modul (200lm)

Montage: Wandmontage

Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: I

Abmessung: H:147mm x B:170mm x T:69mm

5 Jahre Garantie auf das LED-Leuchtmittel.

10 Jahre Verfügbarkeit kompatibler LED-Module und Ersatzteile.

Fabrikat: Gessler

Typ: Primus PM4 Wandmontage (weiß)

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit mit dem Angebot anhand einer lückenlosen Dokumentation nachgewiesen werden. Hierzu zählen: Lichttechnische Berechnung, Nachweis der Normen, Datenblätter, Konformitäts- erklärung, Garantiebestimmungen. Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |