**Zentralversorgte Sicherheitsleuchte LED-Spot LH2, Einbaumontage**

Sicherheitsleuchte in rundem Design zum Anschluss an CPS/LPS- und NEA-Systeme. Hochwertiges Metallgehäuse (Kunststoffgehäuse nicht zugelassen) mit strukturierter Pulverbeschichtung. Linsentechnik mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische Eigenschaften bei 20m Montagehöhe (bindend vorgeschrieben): Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: 16,50m (1lx). Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: 17,00m (1lx).

Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche BUS-Leitung.

Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 1838 und DIN EN 55015.

Gehäusematerial: Stahlblech  
Gehäusefarbe: RAL 9016  
Anschluss-Spg.: 230 Volt AC/DC  
Leistung (AC/DC): 7,5VA/5,0W  
Leuchtmittel: LED-Modul (466lm)  
Montage: Einbaumontage  
Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung   
Schutzart: IP 20  
Einbautiefe: 38mm  
Deckenausschnitt: Ø 68mm  
Abmessung: H:3mm Ø 80mm  
   
5 Jahre Garantie auf das LED-Leuchtmittel.  
10 Jahre Verfügbarkeit kompatibler LED-Module und Ersatzteile.  
   
Fabrikat: Gessler  
Typ: LED-Spot LH2 Einbaumontage

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit mit dem Angebot anhand einer lückenlosen Dokumentation nachgewiesen werden. Hierzu zählen: Lichttechnische Berechnung, Nachweis der Normen, Datenblätter, Konformitätserklärung, Garantiebestimmungen. Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.